HY交流无间隙金属氧化物避雷器

# 产品说明书

保定市宝坤电气有限公司

#### 一、概述

交流输变电线路用有机复合外套氧化锌避雷器并联连接于绝缘子（串）的两端，是为了限制线路雷电过电压，提高线路的耐雷击水平，降低系统因雷击故障引起的跳闸率而专门设计的一种新型避雷器。安装方式主要为悬挂式（悬挂于输电杆塔上），也可座桩式安装。本公司生产的线路用复合外套金属氧化锌避雷器（悬挂式、座桩式）主要用于10~220kv交流电力输变电系统中，用来限制输变电线路可能出现的各种过电压，以保证输变电线路的安全运行。

二、产品特点

1.整体模压成型，密封性能好，结构特殊，防潮防爆；
    2.散热性能好，具有较大的过电压吸收能力；
    3.体积小重量轻，安装灵活耐碰撞，抗拉强度高，运输无破损。
    4.最适宜安装在耐雷水平较低雷击跳闸率偏高的输电线路；干旱少雨的丘陵、山区；接地电阻较高的杆塔、大跨距的过江杆塔；操作过电压较高，需要对进入变电站前进行限制的场合；严重污秽的地区。

型号说明

本品依据GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》，以HY5WS-17/50为例对其型号说明如下：
　　Y：金属氧化物避雷器；
　　H：复合外套，无H即为瓷套；
　　5：标称放电电流，因电压等级而异；
　　W:表示无间隙，C表示串联间隙，B表示并联间隙；
　　S:表示配电型，Z表示电站型,D表示电机型，R表示电容型，T表示铁道型：

17:避雷器额定电压(kV)，即允许加在避雷器上的最大允许工频电压有效值，因型号和电压等级而异。

50:标称放电电流下最大残压峰值(kV),因型号和电压等级而异。

无间隙金属氧化物避雷器

技术参数

| 避雷器使用场所 | 型号 | 系统标称电压有效值 kV | 避雷器额定电压有效值 kV | 避雷器持续运行电压有效值 kV | 直流1mA参考电压 ≥ kV | 标称放电电流5kA |  |  | 通流容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 陡坡冲击电流残压 峰值 ≤ kV | 雷电冲击电流残压 峰值 ≤ kV | 操作冲击电流残压 峰值 ≤ kV | 2ms方波 冲击电流 ≥ Ａ | 4/10us大 电流冲击 ≥ kA |
| 低压型 | HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.60 | - | 1.3 | - | 50 | 10 |
|  | HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.50 | 0.42 | 1.20 | - | 2.6 | - | 50 | 10 |
| 配电型 | HY5WS-5/17 | 3 | 5 | 4.0 | 8.0 | 19.6 | 17.0 | 14.5 | 100 | 65 |
|  | HY5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 34.5 | 30.0 | 25.5 | 100 | 65 |
|  | HY5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 100 | 65 |
| 电 站 型 | HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 |
|  | HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 200 | 65 |
|  | HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | 200 | 65 |
|  | HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154.0 | 134.0 | 114.0 | 200 | 65 |
| 发 电 机 型 | HY5WD-4/9.5 | 3.15* | 4 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 |
|  | HY5WD-8/18.7 | 6.3* | 8 | 6.3 | 11.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 400 | 65 |
|  | HY5WD-13.5/31 | 10.5* | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 400 | 65 |
|  | HY5WD-17.5/40 | 13.8* | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 400 | 65 |
| 电 动 机 型 | HY2.5WD-4/9.5 | 3.15* | 4 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 65 |
|  | HY2.5WD-8/18.7 | 6.3* | 8 | 6.3 | 11.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 200 | 65 |
|  | HY2.5WD-13.5/31 | 10.5* | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 65 |
| 中性点型 | HY1.5WD-2.4/6 | 3.15* | 2.4 | 1.9 | 3.4 | - | 6.0 | 5.0 | 200 | 65 |
|  | HY1.5WD-4.8/12 | 6.3* | 4.8 | 3.8 | 6.8 | - | 12.0 | 1.0 | 200 | 65 |
|  | HY1.5WD-8/19 | 10.5* | 8 | 6.4 | 11.4 | - | 19.0 | 15.9 | 200 | 65 |
| 电 容 器型 | HY5WR-10/25 | 6 | 10 | 8 | 14.4 | - | 27.0 | 21.0 | 400/600 | 65 |
|  | HY5WR-17/46 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | - | 46.0 | 35.0 | 400/600 | 65 |
|  | HY5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | - | 134.0 | 105.0 | 400/600 | 65 |
| 注：“*”表示电机额定电压有效值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使用条件

1) 环境温度：-40℃～+60℃；

2) 海拔高度：小于2000m（高于2000 m请选用高原型产品）；

3) 额定频率：48Hz～62Hz；

4）最大风速不得超过35m/s；

5）地震裂度7度及以下地区；

试验项目

- 直流1mA参考电压：在避雷器两端施加直流电压，待流过避雷器的电流稳定于1mA后，读出的电压数值，该值不得小于技术参数表中的规定值。

- 泄漏电流：在避雷器的两端施加0.75倍直流1mA参考电压，此时流过避雷器的泄漏电流不大于50微安；

- 不得对本产品进行工频放电电压试验。

保定市宝坤电气有限公司

电话：0312-3161929

传真：0312-3160690